**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710**

**«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Полтавська митниця; вул. Кукоби Анатолія, буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код за ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** «Технічне обслуговування систем газопостачання» за кодом ДК 021:2015: 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки».

 **3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2024-01-19-015729-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. **Найменування предмета закупівлі:** **Технічне обслуговування систем газопостачання** **за кодом ДК 021: 2015 - 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки».**
2. **Найменування послуги: послуги з технічного обслуговування систем газопостачання**- 1 послуга.
3. **Місце надання послуг:** адміністративна будівля Полтавської митниці за адресою: 36022, Полтавська область, м. Полтава, вул. Кукоби Анатолія, буд.28.
4. **Строк надання послуг:** по 31.12.2024 року (включно).

**5. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період надання послуг.**

Послуги надаються відповідно до вимог: «Правил безпеки систем газопостачання», затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 року № 285; «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 №333; «Кодексу газорозподільних систем», затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2494 (зі змінами); експлуатаційної документації обладнання.

**Обслуговування та ремонт обладнання системи газопостачання проводяться підприємством, що має дозвільні документи, передбачені законодавством.**

**Періодичність** технічного обслуговування систем газопостачання – поквартально відповідно до наведеної нижче калькуляції.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Послуга** | **Обгрунту- вання** | **К-сть** | **Ціна без ПДВ**  | **Сума без ПДВ**  |
| 1 | Технічний огляд ШРП (зимовий період) | 66-П-1а | 4 |  |  |
| 2 | Технічне обслуговування (поточний ремонт) обладнання ШРП (зимовий період) | 72-П-1а | 1 |  |  |
| 3 | Перевірка технічного стану та регулювання обладнання ШРП (зимовий період) | 68-П-1а | 1 |  |  |
| 4 | Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м. (зимовий період) | 1-П-2-1а | 12 |  |  |
| 5 | Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина 21-50 п.м. | 1-П-2-1а | 12 |  |  |
| 6 | Технічний огляд підземного газопроводу-вводу довжина до 20 п.м. (зимовий період) | 1-П-1-1а | 6 |  |  |
| 7 | Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу 21-50 п.м.) (зимовий період) | 3-П-2а | 2 |  |  |
| 8 | Технічний огляд надземної частини газопроводу-вводу (довжина газопроводу до 20 п.м.) (зимовий період) | 3-П-1а | 6 |  |  |
| 9 | Доставка бригади до місця роботи | 012-22ГК | 0,33 |  |  |
| 10 | Використання автотранспорту ГАЗ-33021 (в/п) (за год. простою) | 8 | 4 |  |  |
| 11 | Використання автотранспорту ГАЗ-33021 (в/п) (км) | 8-а | 16,8 |  |  |
| 12 | Пуск газиф. котельні з одним котлом з автоматикою | 002-132-Ва | 1 |  |  |
| 13 | Відключення обладнання котельні на літній період  | 002-130-Ва | 1 |  |  |
| 14 | Технічне обслуговування котельної з одним котлом з автоматикою | 002-128-Ва | 2 |  |  |
| 15 | Використання автотр. FORD TRANSIT Connect 220L (км) | 40-а | 21 |  |  |
| 16 | Використання автотр. FORD TRANSIT Connect 220L (за год. простою) | 40 | 3 |  |  |
|  |  |  | **Разом без ПДВ:** |  |
|  |  |  | **ПДВ:** |  |
|  |  |  | **Всього з ПДВ:** |  |

Учасник зобов’язується:

1. Проводити якісно роботи з технічного обслуговування, гарантувати безпечні умови експлуатації газового обладнання, газопроводів, ГРП (ШРП, КБРТ), в міжремонтний період.

2. Під час проведення ТО, відповідно до складових системи газопостачання, виконувати такі роботи:

- перевірка на щільність газопроводів, газових приладів та апаратів за допомогою газу під робочим тиском - приладовим методом або мильною емульсією;

- ліквідація виявлених витоків газу;

- технічне обслуговування підземних, надземних газопроводів, запірних пристроїв, ГРП (ШРП, КБРТ);

- перевірка відповідності установки газових приладів, прокладання газопроводів та побудови приміщень до вимог будівельних норм, проекту і правил експлуатації;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та газових приладів, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

- перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність тяги;

- розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, встановлених на газопроводах та газових приладах;

- перевірка працездатності газової апаратури, пальників, автоматичних пристроїв, їх очистка, наладка та регулювання;

- очистка теплообмінних апаратів від сажі та окалини.

3. Додержувати терміни виконання послуг (робіт) при проведенні ТО згідно з узгодженим сторонами графіком.

4. Надавати Замовнику на його прохання необхідну інформацію про хід послуг (робіт) з технічного обслуговування. У разі потреби своєчасно вносити зміни до умов оплати та порядку виконання послуг (робіт).

5. Своєчасно надавати Замовнику всю необхідну документацію щодо проведення технічного обслуговування.

6. Під час виконання умов договору про закупівлю Учасник повинен дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2024 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 26312,46 грн. з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуги (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prozorro», тощо, а також на підставі ціни попередніх закупівель минулих періодів.

Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 26312,46 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

**8. Застосування виключення:** не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.