|  |
| --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| 1 | Назва предмета закупівлі | **Послуги з перезарядки вогнегасників** **за ДК 021:2015 код 50410000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів** |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | 1.Виконавець зобов’язується у 2024 році самостійно забрати з місця розташування вогнегасники, перезарядити їх та повернути на місце.2.Загальна кількість вогнегасників які потрібно перезарядити 240.3.Місця розташування об’єктів Замовника:- 79000, м. Львів, вул. Костюшка,1;- 81000, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54;- 80312, c. Рата, вул.Гребінська,28;- 81321, c. Шегині, вул. Дружби, 201;- м.Львів, вул. Городоцька, 369. Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (далі-Послуги) повинні надаватись відповідно до вимог ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» та Правила експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників». Послуги повинні надаватись на устаткуванні учасника та з матеріалів, речовин та деталей учасника в пункті технічного обслуговування вогнегасників, що належать учаснику.Учасник повинен мати ліцензію для технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, вуглекислотні вогнегасники). Послуги з технічного обслуговування вогнегасників складаються з:* Послуг з технічного діагностування вогнегасників;
* Послуг з ремонту вогнегасників (заміна запірно-пускових пристроїв, шлангів, манометрів);
* Послуг з перезарядження вогнегасників;
* Послуг з поклейки етикеток, пломбування та пакування вогнегасників.

Під час надання послуг технічного діагностування вогнегасників визначається відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів (сертифікату відповідності, інструкції з експлуатації, паспорту на вогнегасник), їх технічний стан. За результатами наданих послуг з технічного діагностування визначається придатність вогнегасників для подальшого перезаряджання. Якщо вогнегасник потребує ремонту (заміни запірно-пускового пристрою, заміни раструба, шланга, заміни манометра), то Учасник здійснює його ремонт.Якщо за результатами наданих послуг з технічного діагностування вогнегасник(и) визначається(ються) непридатним(и) до подальшої експлуатації та неможливо провести його(їх) ремонт Учасником складається акт бракування вогнегасників.За результатами наданих послуг з технічного діагностування, послуг з ремонту вогнегасників, який проводиться за необхідності, надаються послуги з перезарядження вогнегасників. За необхідності Учасник проводить часткове або повне фарбування корпусу та заміни етикетки. Після надання послуг з перезарядження вогнегасників, Учасником здійснюється їх пломбування, на корпусах вогнегасників прикріплюється етикетка установленого зразка з маркуванням про проведене технічне обслуговування із зазначенням назви та юридичної адреси Учасника, дати проведення технічного обслуговування та номера посвідчення працівника, який здійснював технічне обслуговування вогнегасників, а також дати проведення наступного технічного обслуговування. Така сама інформація заповнюється і в паспорті на вогнегасник. Для транспортування вогнегасники запаковуються в захисну плівку для виключення можливості пошкодження покриття з фарби та етикетки. Назви вогнегасників та їх кількість зазначенні в таблиці:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва вогнегасника** | **Кількість** | **Одиниця виміру** |
| 1. | Вогнегасник ВП-2 | 35 | шт. |
| 2. | Вогнегасник ВП-5 | 65 | шт. |
| 3. | Вогнегасник ВП-6 | 10 | шт. |
| 4. | Вогнегасник ВП-9 | 24 | шт. |
| 5. |  Вогнегасник ВП-45 | 5 | шт. |
| 6. |  Вогнегасник ВП-90 | 1 | шт. |
| 7. |  Вогнегасник ВВК 1,4 | 9 | шт. |
| 8. |  Вогнегасник ВВК -2 | 80 | шт. |
| 9. |  Вогнегасник ВВК -3,5 | 4 | шт. |
| 10. |  Вогнегасник ВВК -5 | 7 | шт. |

Строк надання послуг – до 31.12.2024 року.До вартості послуг з технічного обслуговування вогнегасників включається вартість послуг з доставки, технічного діагностування вогнегасників, вартість послуг з ремонту вогнегасників, вартість послуг з перезаряджання вогнегасників, вартість послуг з фарбування вогнегасників, заміни етикеток, пломбування, пакування у плівку, вартість деталей, речовин, матеріалів необхідних для надання даних послуг, завантаження та розвантаження вогнегасників, доставку вогнегасників до місця надання Послуг та їх повернення Замовнику після надання Послуг, витрати на сплату податків і зборів (обов’язкових платежів). Гарантійний строк на послуги з перезаряджання вогнегасників повинен складати 1 (один) рік з дати підписання акту приймання-передачі наданих послуг |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,  | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 становить 38 500,00 грн. Розмір бюджетного призначення становить 38 500,00 грн. |