|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Капітальний ремонт котлоагрегатів типу КСВа - 1,25 Гн "ВК - 32" з заміною елементів котлів дахової котельні» |
| 2 | Код за класифікатором  ДК 021:2015 (CPV) | 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2024-07-19-001712-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-07-19-001712-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.  Дахова котельня введена в експлуатацію 1999 році**.** На теперішній час Термін служби 2-х котлів КСВа-1,25 ГН «ВК-32» значно перевищив 10 років.  Для подальшого експлуатації 2-х котлів КСВа-1,25 ГН «ВК-32» треба забезпечити виконання вимог діючих нормативів по їх експлуатації, а саме:  - НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».  - ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні».  - ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання».  - Вимоги та положення «Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого Постановою КМ України від 16.01.2019 №27.  - Інструкції заводу-виробника НВКП «Мегават» по експлуатації котлів КСВа-1,25 «ВК-32» з врахуванням вимог нормативів означених п.п.2.1 та 2.2  Відповідно до технічного звіту, станом на 27. Ремонту підлягають такі вузли та деталі даних 2-х котлів:  1. Внутрішні поверхні котла з боку води та топочних газів.  2. Поверхні нагріву котла, де можливе відкладення накипу чи шламу, а також виявлені дефекти.  3. Обв’язки котлів по газу та їх пальники.  4. Арматура котлів – перші від котла одиниці для їх заміни.  5. Конструктивні елементи самих котлів та їх нагрівні елементи.  6. Прилади КІП та автоматики разом з їх виконавчими механізмами та окремими вузлами. Заміні підлягає: 1 блок керування БАУ-ТП-1-1 «Альфа М» з комплектом датчиків та КВП.  7. Окреме обладнання котельного контуру (насоси, їх електродвигуни та обв’язка по воді та електриці), обшивка котлів та стан їх теплоізоляції.  8. Інші роботи згідно дефектних актів.  Огляд об'єкта учасником перед подачею пропозиції є обов'язковим. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти.  Місце надання Послуг: м. Київ, бульвар Гавела Вацлава, 8-а.  **Виконавець повинен забезпечити**   * обов’язковий виїзд спеціаліста на об’єкт, що підлягає капітальному ремонту, для уточнення обсягів та ознайомленням з висновками технічного звіту з обстеження технічного стану котлоагрегатів. * провести капітальний ремонт котлоагрегатів типу КСВа -1,25 Гн "ВК - 32" відповідно до Дефектних актів. * виконати спеціальні роботи по даним котлам (гідростатичне випробування котлів тиском та інші роботи зазначені в технічному звіті)   Прийняття в експлуатацію означених котлів після їх капремонту здійснюється робочою комісією згідно вимог діючих «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України 14.02.2007р. №71 зі змінами та доповненнями на 1.06.2024 року.   * після виконання робіт отримати дозвіл на експлуатацію котлів від Експертно - технічного центру або іншою спеціалізованою організацією. Отримати дозвільні документи з АТ «Київгаз» щодо готовності об’єкта.   Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 3 497 298,00 грн. (три мільйона чотириста дев’яносто сім тисяч двісті дев’яносто вісім грн. 00 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.  Очікувана вартість визначена виходячи з середньої ціни на ринку та становить 3 497 298,00 грн. (три мільйона чотириста дев’яносто сім тисяч двісті дев’яносто вісім грн. 00 коп.) з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення на 2024 рік.  Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі робіт з Капітального ремонту котлоагрегатів типу КСВа - 1,25 Гн "ВК - 32" з заміною елементів котлів дахової котельні відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік Київської митниці за КЕКВ 3132. |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ