ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України в особі Харківської митниці як її відокремленого підрозділу (далі - митниця); код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Миколаївська, 16Б, 61005; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Батарея акумуляторна для джерела безперебійного живлення APC SMART UPS SRT-6000 (SRT6KRMXLI) (код за ДК 021:2015: 31440000-2 Акумуляторні батареї).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-02-27-006944-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує потреба у закупівлі батарей акумуляторних для джерела безперебійного живлення APC SMART UPS SRT-6000 (SRT6KRMXLI), необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

4.1. Загальні вимоги:

4.1.1. Пропоновані Учасником батареї акумуляторні для джерела безперебійного живлення APC SMART UPS SRT-6000 (SRT6KRMXLI) (далі – Товар) повинні відповідати технічному рівню та умовам державних стандартів, встановленим для такого Товару законодавством України та строком служби (строком придатності) не менше стандартного гарантійного строку Виробника.

4.1.2. Технічні, якісні характеристики Товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

4.1.3. Товар має бути новим, не старішим від 6 місяців з дати виготовлення, таким, що   не   перебував   у   експлуатації (використанні), терміни та умови його зберігання не повинні бути порушеними.

4.1.4. Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.

4.1.5. Товар повинен відповідати вимогам Замовника, тобто бути не гірше за технічними та якісними характеристиками.

4.1.6. Товар повинен бути сумісним з джерелом безперебійного живлення APC SMART UPS SRT-6000 (SRT6KRMXLI).

4.1.7. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».

4.2. Вимоги до товару:

4.2.1. Пропонований Учасником Товар має відповідати наступним основним технічним і якісним вимогам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Параметр/характеристика** | **Значення параметру / характеристики** |
| 1 | Модель | CSB HR1221W (або еквівалент) |
| 2 | Номінальна напруга,В | 12  |
| 3 | Ємність, Вт/Ел | 21при 15 хв, розряді до Uкін - 1,67В/Ел при 25°С |
| 4 | Розмір (ДхШхВ), мм | 90±1,0 x 70 ±1,0 x 106,1±1,5 (з клемами) |
| 5 | Вага, кг | 1,8  |
| 6 | Матеріал корпусу | АВS  |
| 7 | Внутрішній опір, мОм | не більше 25 |
| 8 |  Максимальний струм заряду, А | 2,1 (при заряді постійним струмом) |
| 9 | Час автономної роботи (строк служби), років | не менше 5 |
| 10 | Гарантія, місяців | не менше 12 |
| 11 | Сертифікат відповідності ISO | 9001, 14001, 45001, 50001 |
| 12 | Виводи (тип клеми акумулятора) | F2-Fastion Tab 250 |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2025 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 17490,00 грн. (Сімнадцять тисяч чотириста дев’яносто гривень 00 копійок) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами).