|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |
| --- | --- |

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ

Код ЄДРПОУ 43997555

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Поточний ремонт внутрішнього пожежного водопроводу першого поверху адмінбудівлі митного комплексу за адресою: м. Киїів, бульвар Гавела Вацлава, 8А» |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 45330000-9 «Водопровідні та санітарно – технічні роботи» |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-10-03-000965-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Виконання робіт повинно відповідати дійсним ДБНам, вимогам норм з охорони праці під час виконання робіт на висоті та під час роботи з інструментом та пристроями, інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2694-XII (із змінами і доповненнями), інструкцією з надання першої медичної допомоги потерпілим в наслідок нещасного випадку, що стався під час обслуговування енергетичного обладнання; - Коротка характеристика об`єкту: Загальна площа адміністративної будівлі становить 21600 кв.м. Об’єкт умовно розділений на три блоки: АПК-1, в осях «17-20», складські приміщення, в осях «3-17», АПК-2, в осях «1-3». Рік введення в експлуатацію: 2000 Стан існуючих конструкцій: Відповідно до технічного звіту про виявлені дефекти системи внутрішнього пожежного водопроводу об’єкту митниці: - більшість труб мають критичні, неусувні дефекти, які мають експлуатаційне походження у зв'язку зі строком служби, неправильною експлуатацією та відсутністю технічного обслуговування, а саме: корозійні пошкодження та свищі); - протипожежні шафи не відповідають дійсним ДБН, а саме не мають отвори для провітрювання і не пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання; - пожежний кран-комплект не укомплектований згідно дійсних ДБН, пожежний рукав висох та потріскався, що унеможливлює експлуатацію системи; - частина протипожежних кранів заклинило, ущільнювальні гумові прокладки висохли, в зв’язку з чим крани не підлягають експлуатації. - Технічні вимоги: Поточний ремонту внутрішнього пожежного водопроводу та роботи з його монтажу виконуються відповідно до результатів технічного обстеження та кошторисної документації. Поточний ремонт системи внутрішнього пожежного водопроводу першого поверху адмінбудівлі митниці передбачає демонтаж існуючого пожежного водопроводу, засувок, іншої запірної арматур, існуючих пожежних шаф та з подальшим монтажем нового водопроводу, запірної арматури і пожежних шаф. У зв’язку з тим що система внутрішнього пожежного водопроводу об’єднана з господарчо-питним водопроводом, що унеможливлює відключення водопостачання будівлі на довгий строк, необхідно провести відновлення на базі систем з можливістю швидкого монтажу трубопроводу з оцинкованої сталі без зварювання та потреби додаткового ґрунтування та фарбування типу системи KAN-therm та у відповідності до раніше змонтованих (відновлених) ділянок пожежного трубопроводу. - Вимоги до виконання робіт: Використання сертифікованих матеріалів та обладнання. Дотримання технології монтажу типу системи KAN-Therm. Забезпечення збереження функціювання існуючих конструкцій та мереж Після завершення ротіт Виконавець має гарантувати Замовнику якість виконання робіт протягом 10 (десяти) років з дати підписання акту приймання – передачі наданих робіт/послуг. Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 1 900 000, 00 грн. (один мільйон дев’ятсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та попередніми договорами. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-

експлуатаційного відділу

управління адміністративно-

господарської діяльності							Євген КУСТОВСЬКИЙ