|  |  |
| --- | --- |
|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |

**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ**

**Код ЄДРПОУ 43997555**

|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Капітальний ремонт насосної станції госп-питного та протипожежного водопостачання митного комплексу за адресою: м. Київ, бульвар Гавела Вацлава,8А» |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | [UA-2025-10-23-008632-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-10-23-008632-a) |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. Господарсько – побутове та протипожежне водопостачання забезпечується насосною станцією, введеною в експлуатацію в 1999 році. Насосна станція госп-питного та протипожежного водопостачання митного комплексу за адресою: м. Київ, бульвар Гавела Вацлава 8А має в своєму складі 2 відцентрових консольних насосів К-45/30 для протипожежних цілей з електродвигуном витратою 37,44 м³/год та напором 30,0 м.в.ст., 2 відцентрових насоса КМ 65-50-160 для госп-питного водопроводу з електродвигуном витратою 25,0 м³/год та напором 32,0 м.в.ст., Відцентрові насоси протипожежного та госп-питного водопроводу розташовані на металевій опорній конструкції, занурювальний насос розташований у приямку.Відповіднодо технічного звіту з обстеження технічного стану насосної станції госп-питного та протипожежного водопостачання митного комплексу за адресою: місто. Київ, б. Гавела Вацлава 8Атермін служби значно перевищив10 років і в їх подальшій експлуатації треба забезпечити виконання вимог діючих нормативів по їх експлуатації, а саме:ДСТУ EN 809:2015 Насоси та насосні агрегати для рідин. Загальні вимоги щодо безпеки, ДСТУ 2272-93 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення, ДБН В.2.5-64:2012 Зм.1. Внутрішній водопровід та каналізація, ДСТУ 2293-99 ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення, ДСТУ 2300-93 Вібрація. Терміни та визначення.Капітальний ремонт насосної станції передбачає: * Заміну відцентрових насосів на більш сучасні та модернізовані*.*
* Нові насосні станції монтуються на місці існуючих насосів, які демонтуються.
* Заміну необхідної арматури обв’язки насосних станцій по воді та електроживленню*.*
* Для установки насосів - необхідні фланці, труби та відводи 90, які вказані в переліку основних видів робіт та дефектному акті*.*
* Заміну водомірного вузла на сучасний*.*
* Заміну електричної частини насосної станції.
* Гідравлічні випробування необхідно провести до початку ремонту (для визначення дефектів) та після ремонту (для визначення якості ремонту і щільності з’єднань).

Інші технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 2 294 735, 00 грн. з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та попередніми договорами. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік Київської митниці за КЕКВ 3132. |
|  |  |  |

Уповноважена особа Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності Євген КУСТОВСЬКИЙ