ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників за кодом ДК 021:2015: 50610000-4 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-11-07-010454-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників

за кодом ДК 021:2015: 50610000-4 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання»

| Назва предмета закупівлі | Послуги з технічного обслуговування вогнегасників, що перебувають в експлуатації |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 50610000-4 |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 50610000-4 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання» |
| Обсяг надання послуг | 1 послуга |
| Місце надання послуг | Адміністративна будівля Полтавської митниці, що розташована за адресою: 36022, Полтавська область, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд.28. |
| Строк надання послуг | До 19.12.2025 року включно |

ПЕРЕЛІК ВОГНЕГАСНИКІВ,

ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОТОЧНОМУ РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ

| № з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування вогнегасників ВВК – 3 | шт. | 45 |
| 2 | Технічне обслуговування вогнегасників ВВК – 1.4 | шт. | 14 |
| 3 | Технічне обслуговування вогнегасників ВВК – 2 | шт. | 18 |
| 4 | Технічне обслуговування вогнегасників ВВК – 3.5 | шт. | 14 |
| 5 | Технічне обслуговування вогнегасників ОП – 2 | шт. | 2 |
| 6 | Технічне обслуговування вогнегасників ОП – 5 | шт. | 3 |
| 7 | Технічне обслуговування вогнегасників ВП – 2 | шт. | 3 |
| 8 | Технічне обслуговування вогнегасників ВП – 5 | шт. | 4 |
| 9 | Технічне обслуговування вогнегасників ПУМА – 12П – 02 | шт. | 7 |
| 10 | Технічне обслуговування вогнегасників ПУМА – 12П – 04 | шт. | 11 |
| 11 | Технічне обслуговування вогнегасників СПРУТ – 12 | шт. | 7 |
|  | Всього |  | 128 |

Технічні вимоги надання послуг

Виконавець повинен забезпечити надання послуг з технічного обслуговування вогнегасників Замовника. Технічне обслуговування включає в себе комплекс технічних і організаційних заходів, здійснюваних в процесі експлуатації технічних об’єктів з метою забезпечення необхідної ефективності їх використання. Виконавець зобов’язаний забезпечити проведення технічного обслуговування вогнегасників відповідно до ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» відповідно до пункту 6 Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» за регіональним принципом через створені  ПТОВ або надання повноважень існуючим ПТОВ, перелік яких наводиться в паспорті на кожний вогнегасник.

Послуги повинні надаватись на устаткуванні учасника та з матеріалів, речовин та деталей учасника в пункті технічного обслуговування вогнегасників, що належать учаснику.

Учасник повинен мати відповідний дозвільний документ - ліцензію для технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

Під час надання послуг з технічного діагностування вогнегасників визначається відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів (сертифікату відповідності, інструкції з експлуатації, паспорту виробника на вогнегасник), гарантійний строк експлуатації, робочий цикл вогнегасника, їх технічний стан. За результатами наданих послуг з технічного діагностування визначається придатність вогнегасників для подальшого перезаряджання. Якщо вогнегасник потребує ремонту (заміни запірно-пускового пристрою, заміни шланга, заміни манометра), то Учасник здійснює його ремонт.

Якщо за результатами наданих послуг з технічного діагностування вогнегасник(и) визначається(ються) непридатним(и) до подальшої експлуатації та неможливо провести його(їх) ремонт Учасником складається акт бракування вогнегасників.

За результатами наданих послуг з технічного діагностування, послуг з ремонту вогнегасників, який проводиться за необхідності, надаються послуги з перезарядження вогнегасників. За необхідності  Учасник проводить часткове або повне фарбування корпусу та заміни етикетки. Після надання послуг з перезарядження вогнегасників, Учасником здійснюється їх пломбування, на корпусах вогнегасників прикріплюється етикетка установленого зразка з маркуванням про проведене технічне обслуговування із зазначенням назви та юридичної адреси Учасника, дати проведення технічного обслуговування та номера посвідчення працівника, який здійснював технічне обслуговування вогнегасників, а також дати проведення наступного технічного обслуговування. Така сама інформація заповнюється і в паспорті на вогнегасник.

Виконавець повинен надавати послуги за заявкою Замовника. В заявці зазначається тип, кількість вогнегасників та адреса розміщення вогнегасників. Заявка від Замовника Виконавцю подається за вибором Замовника усно, письмово або на електронну адресу Виконавця.

Вогнегасники передаються Виконавцю для надання Послуг та повертаються після надання послуг від Виконавця до Замовника. Їх тип та необхідна кількість узгоджується обома Сторонами для кожної окремої заявки  та оформлюється Актом приймання – передачі вогнегасників на технічне обслуговування.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду бюджету за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмет закупівлі: 20 000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 20 000,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.