ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Держмитслужба м. Київ , вул. Дегтярівська, 11г, ЄДРПОУ 43115923.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-02-02-008130-a.

- Предмет закупівлі: (зазначається назва предмета закупівлі та код ДК 021:2015 із застосуванням Єдиного закупівельного словника (див. пункт 2.3 розділу ІІ Порядку організації планування та проведення публічних закупівель в Державній митній службі України)).

# «Технічна підтримка інженерної інфраструктури Модульного центру обробки даних» за кодом ДК 021:2015-50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель.»

2.Обґрунтування доцільності закупівлі (чим зумовлена необхідність закупівлі, мета закупівлі, посилання на вимоги чинного законодавства).

забезпечення безперервного та належного функціонування засобів забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів шляхом здійснення технічної підтримки інженерної інфраструктури Модульного центру обробки даних.

В рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Програма підтримки управління державними фінансами для України (EU4PFM)», зокрема компонент 3 «Мобілізація доходів» і компонент 4 «Підтримка подальшого розвитку сучасної, ефективної та справедливої системи збору доходів», що фінансується за кошти Європейського інструменту сусідства ЄС (ENI) для Держмитслужби було поставлено, розгорнуто та введено в експлуатацію Модульний центр обробки даних (далі – МЦОД).

Інженерна інфраструктура МЦОД складається з:

1. Системи кондиціонування, вентиляції та газовидалення до складу якої входить система охолодження InRow DX units with external condensers  у складі Schneider Electric Easy MDC All in One Контейнер 88 kW, з міжрядними кондиціонерами (ACCU30201 InRow DX), зовнішніми конденсаторами та зимовими комплектами аксесуарів.

2. Системи електропостачання до складу якої входить система електроживлення та розподілення Schneider Electric Easy MDC All in One Контейнер 88 kW, що включає резервовану головну електричну панель, систему автоматичного введення резерву (ATS) та електричне підключення до ІТ-стійок з резервуванням 2N (Easy PDUs).

3. Дизель-генераторної установки (ДГУ) DALGAKIRAN DJ220BD з максимальною потужністю 220 кВА / 176 кВт (номінальна – 200 кВА / 160 кВт).

4. Системи безперебійного живлення Easy UPS 3M 100 кВА у складі Schneider Electric Easy MDC All in One, з резервуванням UPS 2N.

5. Системи пожежогасіння FM200 у складі Schneider Electric Easy MDC All in One Контейнер 88 kW, у поєднанні із системою раннього виявлення пожежі VESDA.

6. Системи відео контролю та контролю доступу HID Access Control Card та система моніторингу оточення NetBotz, інтегровані у Schneider Electric Easy MDC All in One Контейнер 88 kW.

МЦОД є критичним елементом ІТ-інфраструктури Держмитслужби та забезпечує надійне і безперебійне функціонування засобів Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (далі – ЄАІС), зокрема серверного обладнання, систем зберігання даних та активного мережевого обладнання, від стабільної роботи яких безпосередньо залежать процедури митного контролю та митного оформлення, контроль за доставкою вантажів у митницю призначення, визначення митної вартості товарів, а також протидія контрабанді та порушенням митних правил.

Інженерна інфраструктура МЦОД включає системи електропостачання, гарантованого та безперебійного живлення, охолодження, пожежної сигналізації та пожежогасіння, контролю доступу і моніторингу, які забезпечують цілодобовий режим роботи ЄАІС. Станом на теперішній час обладнання інженерної інфраструктури МЦОД експлуатується в межах строку дії гарантійної та сервісної підтримки, яка завершується 26.01.2026.

Технічна підтримка інженерної інфраструктури МЦОД є необхідною для забезпечення безперервної роботи ЄАІС у режимі 24/7, підтримання резервування критичних елементів інфраструктури, оперативного реагування на інциденти, а також своєчасної заміни компонентів, що виходять з ладу.

У разі відсутності технічної підтримки МЦОД можливі тривалі перебої або повна зупинка роботи ЄАІС, що призведе до неможливості виконання Держмитслужбою покладених на неї функцій, зокрема здійснення митного контролю та митного оформлення, контролю за доставкою вантажів у митницю призначення, визначення митної вартості товарів і реалізації заходів з протидії контрабанді та порушенням митних правил.

Таким чином, відсутність технічної підтримки інженерної інфраструктури МЦОД створює ризики:

•зупинки процедур митного контролю та митного оформлення;

•порушення контролю за доставкою вантажів у митницю призначення;

•неможливості визначення митної вартості товарів;

•зниження ефективності заходів з протидії контрабанді та порушенням митних правил;

•припинення надходжень до Державного бюджету України;

•іміджевих втрат держави на міжнародній арені через затримки та накопичення черг на державному кордоні;

•матеріальних збитків унаслідок виходу з ладу обладнання МЦОД;

•втрати доступу до електронних сервісів та інформаційних ресурсів Держмитслужби;

•ризику втрати електронних інформаційних ресурсів ЄАІС.

3.Обґрунтування обсягів закупівлі (відповідно до чого визначено обсяги закупівлі або підставі чого обраховано).

Обсяги закупівлі визначені відповідно до наявної потреби Державної митної служби України необхідної для забезпечення високого рівня надійності та безпеки функціонування інженерної інфраструктури МЦОД.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі (якісні характеристики визначено відповідно до наявної потреби Державної митної служби України у зазначених послугах  та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі). Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічні вимоги.

Очікувані результати: забезпечено безперебійне функціонування Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів.

5. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі 2 605 263,60 гривень. Вартість послуг сформовано відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 р. № 275, а саме на підставі цінової пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ ЕСКОРТ»

від 25.11.2025 № 1/25112025 та з урахуванням наявної потреби Замовника у забезпеченні безперервної та надійної експлуатації інженерної інфраструктури Модульного центру обробки даних.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо закупівлі за предметом:

Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель – за кодом ДК 021:2015 – 50710000-5 -

(Технічна підтримка інженерної інфраструктури Модульного центу обробки даних)

1. Загальні відомості.

Виконавець повинен забезпечити надання послуг з технічного обслуговування інженерної інфраструктури Модульного центу обробки даних.

Замовник: Державна митна служба України

Місце розташування: м.Київ, вул. Дегтярівська, 11Г.

Місце надання послуг: м. Ужгород, з урахуванням безпекової ситуації, спричиненої збройною агресією проти України, та з метою недопущення розголошення інформації щодо об’єктів критичної інфраструктури Замовника, конкретна адреса надання послуг не зазначається та буде повідомлена Виконавцю після укладення договору.

З метою забезпечення захисту критичної інфраструктури Замовника на підприємстві Учасника повинні бути впроваджені:

політика та методи захисту системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) у відповідності до національного стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2015;

політика з управління якістю у напрямку керування ІТ обладнанням та досліджень у сфері інформаційних технологій та постачання товару, що закуповується у відповідності до стандарту ISO/IEC 9001:2015.

Інженерна інфраструктура Модульного центу обробки даних складається з:

1. Системи кондиціонування, вентиляції та газовидалення до складу якої входить система охолодження InRow DX units with external condensers  у складі Schneider Electric Easy MDC All in One Контейнер 88 kW, з міжрядними кондиціонерами (ACCU30201 InRow DX), зовнішніми конденсаторами та зимовими комплектами аксесуарів.

2. Система електропостачання до складу якої входить система електроживлення та розподілення Schneider Electric Easy MDC All in One Контейнер 88 kW, що включає резервовану головну електричну панель, систему автоматичного введення резерву (ATS) та електричне підключення до ІТ-стійок з резервуванням 2N (Easy PDUs).

3. Дизель-генераторна установка (ДГУ) DALGAKIRAN DJ220BD з максимальною потужністю 220 кВА / 176 кВт (номінальна – 200 кВА / 160 кВт).

4. Система безперебійного живлення Easy UPS 3M 100 кВА у складі Schneider Electric Easy MDC All in One, з резервуванням UPS 2N.

5. Система пожежогасіння FM200 у складі Schneider Electric Easy MDC All in One Контейнер 88 kW, у поєднанні із системою раннього виявлення пожежі VESDA.

6. Система відео контролю та контролю доступу HID Access Control Card та система моніторингу оточення NetBotz, інтегровані у Schneider Electric Easy MDC All in One Контейнер 88 kW.

Перелік обладнання Замовника

| № | Назва | Короткий опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schneider Electric Easy МДЦ All in One Контейнер 88k W 400V / 50Hz, 12 Racks, Fancoil DX (PFMIQ-QLMA94511-00) PREFAB IT PFMIET100D1E012B, що включає наступне: |  |
|  | Серійний номер | PFMIEW094D1R012B |
|  | Опис | Модульний датацентр контейнерного типу, 88 кВт, 400В/50Гц, 12 стійок, з системою охолодження. |
|  | Production part number: | PFMIQ-QLMA94511-00; |
|  | Production Description: | PRODUCT PREFAB IT PFMIET100D1E012B |
|  | Потужність обладнання | 88кВт (7.3кВт на стійку) |
|  | ДБЖ (UPS) | ДБЖ Easy UPS 3M 100кВА |
|  | Електричне розподілення | Електричне кабельне з вимірювальною стійкою Easy PDUs |
|  | Cooling (N + 1) | Система охолодження «InRow DX units with external condensers (x6)» включає: - (ACCU30201) INROW (міжрядний) DX 300MM (OUTDOOR -20C) A/C, 380-415V - 6 items - (ACAC10049) Winter Accessory Kit - Heaters, Brackets, Wiring (Зимовий комплект аксесуарів - обігрівачі, кронштейни, проводка) – 6 items - (ACAC75017) Flooded Receiver (Зливний приймач), 20L, 219mm diameter, 640mm length, PED with 200w heater – 6 items |
|  | Корпус | модуль 45 футів |
|  | Кількість ІТ стійок | ER6202 (x11) |
|  | система управління доступом (Access control system) - HID Access control Card | Панель керування системою контролю доступу Двері вхідні із системою panic-bar |
|  | система моніторингу оточення (Netbotz environmental monitoring system) | система моніторингу оточення (Netbotz environmental monitoring system Контроллер системи інженерного моніторингу NetBotz Блоки підключення датчиків Gateway сервер централізованої системи моніторингу Датчик температури/вологості Датчик "сухих контактів" Стрічковий датчик рідини (з 4 подовжувачами) Комутатор Ethernet Мережева карта ДБЖ |
|  | система моніторингу та управління (DCIM): EcoStruxure IT Expert | система моніторингу та управління (DCIM): EcoStruxure IT Expert |
|  | система вогнегасіння (Fire Extinguishing) - FM200 | система вогнегасіння (Fire Extinguishing) - FM200 Контролер температури/вологості Дренажна труба Система лотків і кріплень для прокладання коммунікацій Аспіраційний датчик VESDA Комбінований оптико-тепловий детектор Панель керування протипожежної системи Балон системи пожежогасіння Клапан зкидування надлишкового тиску Пожежний дзвінок Світловий пожежний сигналізатор Розбризкувач Кнопка ручної активації системи пожежогасіння Батареї для системи пожежогасіння |
|  | Fire Detection (система виявлення пожежі) VESDA |  |
|  | ATS included in electrical panel (система управління джерелами живлення інтегрована в електричну панель) | ATS included in electrical panel (система управління джерелами живлення інтегрована в електричну панель) |
|  | Redundant main electrical panel (резервована головна електрична панель) (1) | Redundant main electrical panel (резервована головна електрична панель) (1) |
|  | UPS 2N Redundancy/ДБЖ з резервуванням 2N | UPS 2N Redundancy/ДБЖ з резервуванням 2N |
|  | Electrical distribution to racks 2N/Електричне підключення до стійок з резервуванням 2N | Electrical distribution to racks 2N/Електричне підключення до стійок з резервуванням 2N |
|  | (1) Includes also 2N Electrical Distribution redundancy and 2N UPS redundancy (включає також 2N електричне резервування і 2N ДБЖ резервування. | (1) Includes also 2N Electrical Distribution redundancy and 2N UPS redundancy (включає також 2N електричне резервування і 2N ДБЖ резервування. |
|  | (2) Includes also 2N Electrical Distribution redundancy/Включає також резервування електричного підключення | (2) Includes also 2N Electrical Distribution redundancy/Включає також резервування електричного підключення |
| Додаткове обладнання |  |  |
| 2 | дизель генератор DALGAKIRAN DJ220BD diesel generator set/ | максимальна потужність 220кВА/176кВт, номінальна потужність 200кВА/160кВт. |