ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4.1. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:  Енергетична митниця, 04215, м. Київ, вул. Світлицького, будинок 28-А, ЄДРПОУ 44029610, категорія - орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частини предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Закупівля за предметом – Послуги з технічного обслуговування систем пожежогасіння (пожежні кран-комплекти системи внутрішнього протипожежного водогону) в Адміністративній будівлі Енергетичної митниці, що розташована за адресою м. Київ, вул. Світлицького, 28-А, за кодом ДК 021:2015-71630000-3 – Послуги з технічного огляду та випробувань проводиться з дотриманням пункту п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022.

3. Ідентифікатори закупівель: унікальний номер позиції плану закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - UA-P-2026-06-22-003038-a; унікальний номер позиції закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - UA-2026-06-23-000722-а.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обсяги закупівлі визначені згідно розрахункової потреби у послугах, що містять у собі комплекс взаємопов’язаних робіт, які виконуються з метою проведення технічного огляду та обслуговування систем пожежогасіння (пожежні кран-комплекти системи внутрішнього протипожежного водогону) в Адміністративній будівлі Енергетичної митниці, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 28-А.

Послуги з технічного обслуговування систем пожежогасіння (пожежні кран-комплекти внутрішнього протипожежного водогону) включають:

- технічний огляд, обслуговування та перевірку на працездатність мереж пожежного

водопроводу системи пожежогасіння. Періодичність надання послуг - не рідше двох разів на рік;

- зовнішній огляд пожежного крана, перевірка комплектності, очищення пожежної шафи

від пилу, бруду і сміття;

- від’єднання пожежного рукава від пожежного крана і ствола та їх перевірка на наявність гумових прокладок, їх стан, наявність тріщин і відколів на металевих частинах;

- гідравлічне випробування пожежного крана на тиск та водовіддачу за допомогою гідротестера;

- перевірку роботи кнопки включення насоса підвищувачів (за наявності);

- перекантування пожежного рукава (40 штук);

- заміну сальників ущільнювачів в пожежному крані (за потреби);

- приєднання пожежного рукава, пожежного ствола та пожежного крана;

- заміну етикетки про проходження нового технічного обслуговування пожежного

крана;

- опломбування пожежного крана та/або шафи, де він знаходиться;

- перевірку на працездатність засувки з електроприводом (разом з перевіркою

працездатності мереж пожежного водопроводу на водовіддачу);

- перевірку роботи насосів-підвищувачів від місцевого та дистанційного пуску;

- забезпечення наявності на всіх засувках і вентилях номерів, які збігаються з номерами

на схемі, чіткі вказівки щодо їх призначення та порядку приведення в дію при запусканні або зупинці насосів;

- оформлення акту перевірки внутрішнього пожежогасіння на об’єкті;

- інші послуги згідно Інструкції з експлуатації внутрішнього пожежного водопроводу Замовника.

Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі:

Виконавець послуг повинен дотримуватись Інструкції з експлуатації внутрішнього пожежного водопроводу, використовувати схему протипожежного водопостачання, паспорти виробників на обладнання, яке є невід`ємною частиною системи пожежогасіння, та інших нормативних документів;

5.	Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування систем пожежогасіння (пожежні кран-комплекти внутрішнього протипожежного водогону) в Адміністративній будівлі Енергетичної митниці, що розташована за адресою м. Київ, вул. Світлицького, 28-А, за кодом ДК 021:2015-71630000-3 – Послуги з технічного огляду та випробувань відповідає розрахунку видатків до кошторису Енергетичної митниці на 2026 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 по КЕКВ 2240.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі:

66606,67 грн з ПДВ;

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, на підставі моніторингу ринку та комерційних пропозицій на момент проведення закупівлі та відповідає розміру кошторисних призначень на 2026 рік.