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ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ
Код ЄДРПОУ 43997555

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

	1
	Назва предмета закупівлі
	«Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів»

	2
	Код за класифікатором 
ДК 021:2015 (CPV)
	50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»

	3
	Вид процедури закупівлі
	Відкриті торги з особливостями

	4
	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2026-11-02-000860-a 

	5
	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. 
Виконавець повинен надати Послуги згідно технічних вимог, якість яких відповідає Типовому регламенту технічного обслуговування інженерної інфраструктури центрів обробки даних/серверного приміщення в частині, що відноситься до технічного обслуговування кондиціонерів та систем охолодження, затвердженого наказом Держмитслужби України від 02 травня 2025 року № 405 «Про затвердження Регламенту з обслуговування комплексу технічних засобів та доступу до центрів обробки даних та серверних приміщень Держмитслужби та її територіальних органів».
Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів включають наступні технологічні операції та організаційні дії:
Зовнішній блок
Візуальний огляд блоку. Перевірка на наявність підвищеного рівня шуму, вібрації
Перевірка стану та очищення теплообмінника конденсатора миючою станцією високого тиску
Калібрування керуючих датчиків температури і тиску
Перевірка робочого тиску системи
Замір електричного струму, що споживає компресор, порівняння показників з номінальними значеннями
Замір електричного струму, що споживає вентилятор, порівняння показників з номінальними значеннями
Перевірка кріплення крильчаток вентилятора
Вимірювання електричного опору обмоток компресора
Внутрішній блок
Візуальний огляд блоку. Перевірка на наявність підвищеного рівня шуму, вібрації
Перегляд та аналіз даних електронних журналів реєстрації системних повідомлень
Перевірка стану та очищення фільтрів
Перевірка спрацювання датчиків фільтра
Очищення випарника
Замір електричного струму, що споживає двигун вентилятора, порівняння показників з номінальними значеннями
Перевірка стану повітряних заслонок
Перевірка спрацювання аварійного сигналу при відсутності повітряного потоку
Перевірка  аварійних сигналів при спрацюванні автоматичних вимикачів
Вимірювання температури на вході/виході внутрішнього блоку
Перевірка параметрів контролера управління, які встановлені
Перевірка правильності функціонування системи кондиціонування у всіх режимах (охолодження, черговий режим, ручний режим)
Фреонова (хладонова), дренажна магістралі
Перевірка датчиком системи на відсутність витоку хладагенту
Перевірка стану ізоляції магістралі (візуально)
Контроль стану вальцовочних з’єднань, місць пайки
Перевірка наявності фреону по смотровому склу
Дозаправка або заправка фреоном
Перевірка стану фільтра осушувача
Перевірка на відсутність масляних підтікань
Перевірка стану, очищення, промивання дренажної системи
Перевірка стану вентилів (візуально)
Перевірка робочого тиску HP/LP
Шафа електроживлення і управління
Перевірка управління та автоматичного переключення
Перевірка параметрів контролера управління, які встановлені
Перевірка працездатності блоку індикації
Перевірка стану контактів електричних з’єднань
Перевірка захисного заземлення (візуально)
Перевірка силових автоматичних вимикачів, контакторів, реле
Кріпильно-захисне обладнання
Перевірка стану кронштейнів, елементів кріплення, захисної арматури
[bookmark: _GoBack]Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями.
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	Очікувана вартість предмета закупівлі
	12 500,00 грн. без ПДВ 

15 000, 00 грн. з ПДВ (РПЗ)

	7
	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами та попередніми договорами в межах наявних кошторисних призначень.
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2026 рік Київської митниці за КЕКВ 2240.




Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК


Начальник господарсько-експлуатаційного
відділу управління адміністративно-
господарської діяльності							Євген КУСТОВСЬКИЙ
