ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКА МИТНИЦЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі «Послуги з ремонту та обслуговування холодильного обладнання (код ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок)»

Найменування: Чернівецька митниця

Код за ЄДРПОУ: 43971359

Місцезнаходження: 58000, м. Чернівці, вул.. Руська 248 М

Категорія: орган державної влади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Послуги з ремонту та обслуговування холодильного обладнання (код ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок)»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами), ід UA-2023-07-06-001211-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Відповідно до кошторису Чернівецької  митниці  на 2023 рік існує потреба у здійсненні Закупівлі на суму 40000 грн. з ПДВ

Розрахунок очікуваною вартості сформований на підставі аналізу ринку даної послуги.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,

# ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.

Детальний опис предмету закупівлі і технічні завдання:

- Камера холодильник KXH 11.02 – 1 шт, моноблок MM 218 SSF – 1шт;

Характеристики : Машина холодильна моноблочна POLAIR, холодагент марки R404 1/N/PE – 230В, частота 50Гц; 3/N/PE – 400/230В. ТУ 107-2007 ИТВН 701411.000, заводський номер №077798.

- Холодильний агрегат Е30, 380, 25кВт – 1 шт.

Характеристики : модель EL 46-S1552YH7F-2O-R18000X3515, компресор S1552Y, серійний номер 3S001556, POE oil Frascold 32cSt, Reciver, L, 18, Refrigerant : R404A/R507/R407C/R22/R134, hight side maximum admissible pressure 30bar, low side maximum admissible pressure 17 bar.

Місце знаходження охолоджувальних установок – пункт пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці (с. Тереблече, Чернівецький район, Чернівецької області).

Призначення: Виконавець бере на себе зобов’язання по технічному обслуговуванню та ремонту охолоджувальних установок. На всі послуги, Виконавець надає окрему калькуляцію, в межах суми закупівлі, яка є невід’ємною частиною Договору.

Обслуговування та поточний ремонт охолоджувальних установок містить в себе:

- Перевірку працездатності систем холодильного пристрою;

- Зовнішній огляд на предмет механічного пошкодження корпусу і вузлів установки (електричних з’єднань, з’єднань датчиків, порушень ізоляції, фреонопроводів, основних вузлів і агрегатів, наявність слідів підтікання масла, наявність витоків холодагенту на з’єднання трубопроводів теплообмінників, наявність сторонніх предметів та інше);

- Гідравлічне та механічне очищення корпусу і теплообмінника зовнішнього блоку кондиціонера із застосування антикорозійної рідини.

- Технічне обслуговування (чищення, заміна масла, заміна фільтрів, тощо) і заміну деталей при необхідності;

- Перевірка функціонування дренажної системи, під час якої проводиться чистка і антибактеріальна обробка;

- Перевірка справності електродвигунів і лопастей вентиляторів.

- Перевірка цілісності системи проходження холодагенту.

- Дозаправка системи холодагентом (до 20% номінальної ваги холодагенту в системі);

- Вимірювання тиску нагнітання і всмоктування холодагенту в контурі;

- Усунення дрібних порушень в герметичності системи;

- Вимірювання напруги в мережі, пускових струмів компресора і вентиляторів кондиціонера;

- Тестування системи у всіх режимах;

- Налаштування обладнання для переходу в літній або зимовий режим роботи;

- Перевірка навантаження та споживання електроенергії, огляд електричних щитків;

- Аналіз роботи захисних систем установок;

- Діагностика стану обладнання та рекомендації про необхідність ремонту або заміни обладнання (не менше 2-х разів на рік, а також при необхідності).

Послуга надається на території Замовника технічними засобами Виконавця.

Періодичність надання послуги: щомісячно за окремою заявкою Замовника протягом одного календарного року з дати підписання договору.

Після отримання заявки Виконавець зобов’язується прибути протягом 2 годин за адресою Замовника та приступити до виконання робіт.

Вартість витратних матеріалів та запасних частин входить у вартість послуги.

Всі запасні частини та витратні матеріали, що застосовуються під час надання послуги, нові, раніше не використовувані, без механічних пошкоджень.

У разі виявлення необхідності проведення ремонту холодильного обладнання, Виконавець складає дефектний акт із зазначенням дефектів та обсягів ремонту, що підписується Виконавцем та Замовником. У разі недоцільності виконання ремонту холодильного обладнання, в дефектному акті зазначається обґрунтована причина, що унеможливлює проведення ремонту та відповідний висновок щодо подальших дій Замовника.

Гарантія якості наданих послуг становить _______ місяців (зазначається Учасником, але повинна бути не менше 6 місяців) з дати підписання обома сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.