| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Прилад обліку електроенергії (ДК 021:2015 код 38550000-5 Лічильники) |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Технічна специфікація предмета закупівлі: № п/п; Найменування; Од. виміру; Кіл-ть. 1; Лічильник трифазний актив-реактив однотарифний; шт; 1. Показник; Технічні характеристики. Відповідність; Лічильник повинен мати знаки відповідності Технічним регламентам, затвердженим Постановами Кабінету Міністрів України № 94 від 13 січня 2016 та/або № 163 від 24 лютого 2016 і ідентифікаційний код організації, яка виконувала випробування лічильників на відповідність даним Технічним регламентам. У відповідності до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕ від 14.03.2018 № 311 (зі змінами та доповненнями). Міжповірочний інтервал; не менше 10 років. Гарантійний термін експлуатації; не менше 5 років з початку експлуатації. Термін експлуатації зі збереженням характеристик на його протязі; не менше 24 років. Номінальна напруга; 3х220 /380 В. Номінальний струм; 5 (10)А. Максимальний струм; не менше: 10А. Чутливість (струм запуску),; не більше: 20мА. Діапазон температур (без погіршення метрологічних характеристик),; -40°С до +70°С.. Клеми для підключення зовнішніх дротів трансформаторного включення; повинні допускати підключення дротів перерізом не більше 6 мм². Конструкція клем повинна бути виконана таким чином, що при викручуванні гвинтів клеми не випадали з лічильника.. Клеми для підключення зовнішніх дротів прямого включення; повинні допускати підключення дротів перерізом не більше 25 мм². Конструкція клем повинна бути виконана таким чином, що при викручуванні гвинтів клеми не випадали з лічильника.. Корпус лічильника має відповідати ступеню захисту від проникнення пилу та води; у відповідності ДСТУ ІЕС 62052-11:2012, не гірше: IP54 - для зовнішньої установки поза приміщеннями (у шафі обліку);.. Паспортний щиток лічильника і усі написи на ньому мають бути виконані промисловим способом (офсетний друк, гравіювання, лазерне гравіювання і тому подібне). Використання додаткових наклейок не допускається.. На паспортному щитку лічильника має бути розміщений дублюючий тип, серійний номер і рік випуску лічильника.. Наявність вбудованого в лічильник багаторазового індикатора фіксації впливу на внутрішні елементи лічильника зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля мережевої частоти, силові характеристики якого перевищують порогове значення 100 мТл (Постанова НКРЕ від 14.10.2010 N 1338), для лічильників з не шунтовими вимірювальними ланцюгами струму. Факт впливу зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля повинен відображатися та зберігатися на інформаційному табло лічильника. Наявність в паспорті лічильника відмітки про вбудований в лічильник багаторазовий індикатор фіксації впливу на внутрішні елементи лічильника зовнішнього постійного магнітного поля або змінного магнітного поля мережевої частоти, силові характеристики якого перевищують порогове значення 100 мТл.. |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 4 100,00 грн. з ПДВ. Розмір бюджетного призначення на 2023 рік становить 4 100,00 грн. |